海尔全屋智能方案评审

优点、问题、与真实需求的差距

结论 这版方案有可保留的控制、窗帘和有线网络骨架，但尚未围绕“客厅、餐厅、主卧、书房氛围调光＋卫生间静止存在夜灯”进行设计。

评审依据与边界

- 依据文件：《新世界卡萨帝全屋智能方案26.07.28.pptx》《新世界卡萨帝全屋智能预算26.07.28.xls》以及当前户型与用户灯光需求。

- 本评审针对销售方提交的这版具体方案，不等同于对海尔/卡萨帝整个产品体系的笼统评价。

- 预算口径：设备合计31,990元，安装调试费15%为4,798.50元，总价36,788.50元；其中智能灯光12,622元、普通灯光5,277元。

- 值得保留的部分

| 项目 | 判断 | 好的地方 | 保留条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制骨架 | 保留 | 1个网关＋4寸屏＋1.8寸屏＋10个四键开关，具备统一入口和场景控制的基本条件。 | 要求补充回路映射，证明数量与实际灯路匹配。 |
| 智能窗帘 | 保留 | 3套电机、14米轨道，与三个重点窗区的使用方向基本一致。 | 现场复尺，明确单开/双开、插座、电机侧和窗帘盒检修。 |
| 网络方向 | 有条件保留 | 采用PoE路由＋墙壁AP，比单纯无线Mesh更适合长户型和多设备。 | 设备型号与端口/功率必须修正，并做AP点位与信道规划。 |
| 重点智能灯品质 | 有条件保留 | 智能射灯标注Ra≥95、防眩、2700–6500K，方向符合氛围灯需求。 | 不追求6500K；重点确认低亮、频闪、色差和驱动兼容。 |

- 与真实需求不一致的地方

| 需求项 | 我的想法 | 当前差距 | 要求修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调光范围 | 我要客厅、餐厅、主卧、书房四个重点区 | 方案只给出灯具点位和产品，未形成四区调光回路/场景表。 | 重做四区10–12个调光/氛围回路及场景参数。 |
| 书房游戏 | 阅读、办公、游戏三种状态 | 清单未明确书房独立任务光、屏幕后偏置光或游戏氛围回路。 | 书房主照明、任务光、间接氛围光分路；RGBW只能做间接氛围。 |
| 卫生间夜灯 | 夜间低位灯；坐着如厕不能熄灭 | 预算没有人体存在传感器，也没有低位夜灯专项回路。 | 增加毫米波/静止存在传感器；静坐5分钟不灭，离开60–120秒关闭。 |
| 色温策略 | 暖白无主灯，日常舒适 | 智能灯统一做到2700–6500K，但住宅日常无需6500K。 | 日常2700–4000K；夜灯2200–2700K；厨房/清洁最高4000K。 |
| 控制体验 | 墙面按键优先、断网可用 | 方案宣称本地控制，但预算/合同没有逐场景离线能力说明。 | 现场演示断网开关、调光、日常/全关场景，并写入验收条款。 |

- 当前方案的明确问题

| 优先级 | 问题 | 依据/影响 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 网络设备自相矛盾 | PPT写10口PoE一体化路由器；预算为5口RG-EG105G-P-E V2，却配置5个墙壁AP。按预算参数，端口和60W PoE功率均需复核。 | 换足端口、足功率的PoE设备或补PoE交换机；提交端口及功率计算。 |
| P0 | 缺少卫生间存在感应 | 预算没有人体存在传感器，无法保证静坐如厕时夜灯不灭。 | 增加支持静止存在检测的传感器及低位夜灯回路，并做静坐测试。 |
| P0 | 没有回路与场景表 | 清单只有设备数量，不能证明客厅、餐厅、主卧、书房怎样调光。 | 交付逐路灯具数、功率、驱动、调光协议、按键和场景参数。 |
| P1 | 普通灯带数量关系异常 | 普通灯光部分列12米线性灯型材，却只有4米普通灯带，同时配多台合计480W驱动。 | 重新核对灯带长度、驱动功率和型材长度；删除普通灯后整体重算。 |
| P1 | 布线不在报价内 | 备注明确不含前期施工布线，当前总价不是完整落地价。 | 补充零火线、网线、PoE、窗帘电源、控制线、检修口的责任与费用。 |
| P2 | AP数量缺少设计依据 | 5个墙壁AP未附覆盖预测、信道和漫游参数；多不一定更好。 | 结合墙体和弱电点位做覆盖设计，必要时调整为合理数量。 |
| P2 | PPT卖点未转化为合同指标 | “十年以上稳定”“断网也能控”等表述没有对应验收方法、保修或SLA。 | 转成可测试条款：断网能力、恢复时间、保修年限、响应时限。 |

- 我觉得可以继续精简的项目

| 项目 | 建议 | 理由/处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 普通灯光整段 | 建议删除 | 设备费减少5,277元；安装费按15%同步减少791.55元，合计至少节省6,068.55元。 |
| 智能灯光整包 | 改为逐区逐路 | 仅保留客厅、餐厅、主卧、书房需要调光的灯具/驱动；删除无场景价值的智能点位。 |
| 第二块小屏 | 可选删除 | 如果4寸屏、墙面场景键和手机已经覆盖日常操作，1.8寸屏是否值得1,299元需现场体验。 |
| 智能开关数量 | 按回路复核 | 10个四键开关不是越多越好；普通区域用普通智能开关，调光区应匹配调光模块/驱动。 |
| 墙壁AP数量 | 测后确定 | 不要按销售套餐固定5个；根据墙体、弱电箱和有线点位决定，保证覆盖同时避免同频干扰。 |
| 超宽色温范围 | 不为参数溢价 | 住宅日常不需要6500K。若2700–4000K产品光质、低亮和一致性更好，可优先选。 |

- 可落地路径

| 路径 | 做法 | 优点 | 风险 | 签单条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 海尔统一控制 | 海尔/其生态灯具完成四个重点区调光，其他区域普通灯＋智能开关。 | 一个App和场景入口，交付责任相对集中。 | 价格可能较高；灯具选择受限。 | 要求逐型号兼容、断网演示和低亮样灯测试。 |

- 建议修改后的海尔保留范围

- 保留：智能网关1个、主控屏1个、确有使用价值的场景面板/智能开关、窗帘3套。

- 网络：保留有线AP架构，但重新确定路由/PoE交换机型号和AP数量。

- 灯光：普通灯全部外采；四个重点区由选定灯光系统完成调光，海尔只在书面确认兼容时接入。

- 传感器：卫生间增加人体存在传感器；燃气、水浸等安全项另按风险决定，不与灯光打包。

- 预算：所有删改后重新计算设备费、安装费和布线费，形成唯一最终版清单。

- 几个问题

| 确认 | 必须书面回答的问题 |
| --- | --- |
| □ | 请提交客厅、餐厅、主卧、书房的逐路灯光表：每路灯具、数量、功率、驱动、调光方式和控制按键。 |
| □ | 请提交日常、会客、观影、用餐、睡前、阅读、游戏、起夜、全关场景表，并说明断网时哪些仍可用。 |
| □ | 卫生间采用什么型号的人体存在传感器？能否检测静坐？请现场做静坐5分钟不熄灯测试。 |
| □ | 预算中的5口路由如何连接5个AP？PoE端口数和总功率分别是多少？请提交计算。 |
| □ | 若普通灯具外采，海尔智能开关支持哪些灯？若需要调光，支持哪些驱动/协议和具体型号？ |
| □ | 第三方灯光接入后，海尔屏幕、墙面按键、语音和场景分别能控制开关、亮度、色温到什么程度？ |
| □ | 删除普通灯光5,277元及其他删减项后，设备费和15%安装调试费如何重算？ |
| □ | 报价不含前期布线，请列出甲方、水电工、海尔和灯光商各自负责的线缆、底盒、电源、调试及验收。 |
| □ | 低亮最低多少？是否频闪、跳变、啸叫？请用实际灯具和实际驱动从100%调至最低亮度演示。 |
| □ | 交付时是否提供管理员账号、设备清单、接线图、场景参数备份、保修期限和售后响应时限？ |